附件：

解剖楼实验室空调、通风系统修缮工程效果要求

- 维修调试完成后，请专业人员对实验室环境进行甲醛检测，检测要求：每间教室有6个实验台，每个实验台随机测量3个点（离开解剖台0.5m内，距离地面高度1.4-1.6m），在实验课过程中标本敞开时进行取样。检测结果须达到以下标准：送、排风系统启动15min后，每个实验台和每间实验室的甲醛平均质量浓度下降到≤0.5 mg/m3；25min后，平均质量浓度能够降到0.1 mg/m3。（参考标准如下：根据《工作场所有害因素执业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）规定，工作场所甲醛最高的允许浓度为0.5 mg/m3 ，根据《室内空气质量标准》（GBT 18883-2002）规定，对于住宅和办公场所，甲醛最高的允许浓度为0.1 mg/m3。对于教学人员来说，长期在实验室工作，应按照办公场所的标准，甲醛浓度最高为0.1 mg/m3。）

- 为减少甲醛对实验室周围环境的危害，室内需保持相对密闭。公司须提供送、排风速度，及正常工作状态下负压的范围。

- 根据甲醛浓度与室内温度及湿度的关系：室温升高，相对湿度越低，这样会加速甲醛的挥发，不利于其扩散和稀释。因此根据国内规范要求和相关文献对解剖工艺和环境的研究结果，要求空调提前开启15min后，能够达到：夏季室内空气温度(25±1)℃；相对湿度60%～70%；冬季温度(17±1)℃，相对湿度60%～65 %。

- 为保证实验教学质量，要求室内A声级噪音：≤55dB。

- 必须有质量保证，有贰年质保期；有售后服务，定期维保（每学期末维保一次）。接到设备故障通知后，2小时做出响应，24小时内解决问题。

- 此系统修缮工程所有部件必须检修后必须安全、牢固，美观。通风管道检修后应除锈，分别喷涂防锈漆和银灰色漆。

- 未尽事宜甲乙双方及时商榷和沟通，以满足甲方的要求为准！