## Sheet1
实验室净化工程分部分项报价清单
工程名称：装饰材料
序号 | 项目名称 | 规格 | 工程量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 净化板墙面 | 1、50mm岩棉双面玻镁机手工夹芯板围护、隔断，钢板厚度0.5mm；槽铝、角铝、中子铝等专用型材连接，白色中性密封胶嵌缝。 2、备注：吊顶上方技术夹层除进风挡雨百页外四周围护、隔断板到顶，构建基本封闭空间。 | 388 | ㎡
2 | 吊顶净化板 | 50mm岩棉单面玻镁机手工夹芯板吊顶，钢板厚度0.5mm；槽铝、角铝、中子铝等专用型材连接，白色中性密封胶嵌缝。 | 185 | ㎡
3 | 净化板安装、装饰配件 | 表面淡银灰色烤漆外圆柱线条、双圆角装饰线条、单圆角装饰线条内圆角线条等。 | 573 | ㎡
4 | 洁净室气密门（灰白色） | 洁净室钢制气密门，规格：外框尺寸1000*2100mm。 技术参数：镀锌钢板基板，门框1.5mm、门板1.2mm；表面静电喷塑，门框周边硅橡胶密封条，自动下压门底密封条（整体式），门上带洁净室气密观察窗，5mm双面钢化玻璃，内腔SUS304不锈钢，与门板双面齐平，专用中空胶密封，总厚度50mm。 | 6 | 樘
5 | 洁净室气密门（灰白色） | 洁净室钢制气密门，规格：外框尺寸1100*2100mm。 技术参数：镀锌钢板基板，门框1.5mm、门板1.2mm；表面静电喷塑，门框周边硅橡胶密封条，自动下压门底密封条（整体式），门上带洁净室气密观察窗，5mm双面钢化玻璃，内腔SUS304不锈钢，与门板双面齐平，专用中空胶密封，总厚度50mm。 | 2 | 樘
6 | 洁净室气密门（灰白色） | 洁净室钢制气密门，双开门；规格：外框尺寸2000*2100mm。 技术参数：镀锌钢板基板，门框用板1.5mm、门板1.2mm；表面静电喷塑，门框周边硅橡胶密封条，自动下压门底密封条（整体式），门上带洁净室气密观察窗，5mm双面钢化玻璃，内腔SUS304不锈钢，与门板双面齐平，专用中空胶密封，总厚度50mm。 | 1 | 樘
7 | 洁净室气密窗 | 5mm双面钢化玻璃洁净室气密窗，四周边黑色丝网印刷，SUS304不锈钢内腔，专用中空胶密封，总厚度50mm，规格尺寸：1180*1000*50mm。 | 15 | 樘
8 | 洁净室气密安全门 | 5mm双面钢化玻璃洁净室气密窗，四周边黑色丝网印刷，SUS304不锈钢内腔，专用中空胶密封，总厚度50mm，规格尺寸：1180*2100*50mm。 | 2 | 樘
9 | PVC地板 | 3mm快干型水泥自流平基层/δ＝2mmPVC地板 | 180 | ㎡ |  |  | 推荐品牌：LG/阿姆斯壮/洁福
装饰小计
工程名称：净化通风
序号 | 项目名称 | 规格 | 工程量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 净化通风管制作安装 | 1.镀锌钢板矩形净化风管；风管周长2000mm以内，镀锌钢板厚度0.6mm，风管法兰、支架刷锈漆2遍；风管用30mm厚A2级橡塑板保温、吊装件镀锌螺栓φ10mm | 56 | ㎡
2 | 净化通风管制作安装 | 1.镀锌钢板矩形净化风管；风管周长2000mm以上，镀锌钢板厚度0.8mm，风管法兰、支架刷锈漆2遍；风管用30mm厚A2级橡塑板保温、吊装件镀锌螺栓φ10mm | 118 | ㎡
3 | 组合式补风中效过滤箱 | 50岩棉夹芯手工箱式板组合式中效过滤箱（风机1.1KW/新风/初效/中效/消声/静压/混合/检修）;外形尺寸：1500*1000*1000mm；夹层内安装 | 1 | 个
4 | 组合式空调中效过滤箱 | 50岩棉夹芯手工箱式板组合式中效过滤箱（风机4KW/新风/初效/中效/消声/静压/混合/制冷12P/检修）;外形尺寸：2600*1800*1500mm；夹层内安装 | 1 | 个
5 | 碳钢调节阀制作安装 | 镀锌钢板矩形风阀，带风阀调节器。规格:320*250 | 12 | 个
6 | 高效送风口 | 送风口由高效过滤器、薄钢板、铝合金扩散孔板等组成规格：740*740*550 1500风量 | 12 | 个
7 | 回风口 | 磨砂铝合金双框百叶回风窗/喉径400*400/内置板式初效过滤网 | 9 | 个
8 | 压力仪表 | 指针式微压差表0—60Pa | 1 | 套
9 | 传递窗 | 类型:不锈钢传递窗/容积尺寸：500×500×550/SUS304不锈钢/电磁锁/内嵌式/双门互锁/紫外线杀菌灯 | 1 | 台
10 | 通风工程检测、调试 | 各系统风口、阀门调整；风量风压风速洁净度温度湿度测定。 | 1 | 系统
通风小计
工程名称：电气
序号 | 项目名称 | 规格 | 工程量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 小电器 | 86型一开单控大翘板暗开关； | 5 | 个 |  |  | 推荐品牌：德力西/西蒙/公牛
2 | 小电器 | 86型五孔10A暗插座； | 43 | 个 |  |  | 推荐品牌：德力西/西蒙/公牛
3 | 荧光灯 | T5不锈钢斜边净化灯；功率：2*21W。 | 22 | 套
4 | 医疗专用灯 | 1×30W（T8）紫外线吸顶灯，全不锈钢斜边灯架，石英灯管。 | 20 | 套
5 | 暗装开关盒 | 86型金属暗开关盒 | 50 | 个
6 | 暗装接线盒 | 86型金属接线盒，带盖。 | 70 | 个
7 | 电气配管 | DN25×1.8PVC阻燃电线管中型，沿墙沿顶敷设 | 300 | m
8 | 电线 | 2.5㎡ 芯硬线 | 920 | m
10 | 户外电缆 | 2.5㎡4芯防酸电缆 | 50 | m |  |  | 推荐品牌：远东/宝胜/上上
11 | 户外电缆 | 6㎡4芯防酸电缆 | 40 | m |  |  | 推荐品牌：远东/宝胜/上上
12 | 空调控制系统 | 控制箱、控制面板、冷媒管（铜制）、恒温控制（湿度无要求） | 1 | 套 |  |  | 推荐品牌：西门子/三星/霍尼韦尔
13 | 门禁系统 | 普通电磁式门禁锁，带读卡器，配卡20张。 | 1 | 组 |  |  | 推荐品牌：西门子/科松/欧太力
工程名称：其他部件
序号 | 项目名称 | 规格 | 工程量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 给水管 | UPVC DN20 | 28 | 米
2 | 排水管 | UPVC DN50 | 28 | 米
3 | 自动感应洗手池 | 550*450 水池材质:304不锈钢 龙头全铜全自动感应 | 2 | 套 |  |  | 推荐品牌：科勒/TOTO/JOMOO九牧
4 | 鞋柜 | 3070*300*600 材质：304不锈钢 | 1 | 个
5 | 衣柜 | 6门 材质：碳钢喷塑 | 1 | 个
6 | 衣柜 | 3门 材质：碳钢喷塑 | 1 | 个
7 | 通风柜 | 1500*700*2030 | 2 | 台
8 | 试验台 | 拆装 | 10 | 套
6 | 生物安全柜通风 | 预留排PVC风管φ200 | 20 | 米
其他小计
工程名称：风柜通风系统
序号 | 名称 | 项目特性描述 | 工程量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | PP离心风机 | 风量1300m3/h,风压600pa | 1 | 台
2 | PP风管 | 400*250 厚度5mm | 33 | 米
3 |  | φ250 厚度5mm | 3 | 米
4 | 消音器 | φ800*800 | 1 | 台
5 | 风管支架 | 镀锌角铁焊接、防锈蚀 | 12 | 套
6 | 风机固定底座 | 镀锌角铁焊接、防锈蚀 | 1 | 只
7 | 风机软接头 | 防火帆布软接头 | 1 | 只
8 | 风机防雨帽 | PP板焊接制作、防锈蚀 | 1 | 只
9 | 风机变频控制箱 |  | 1 | 套
10 | 变频控制系统 | PID恒压多点控制 | 1 | 套
11 | 变频器 | 1.5KW | 1 | 台
12 | 电动阀 | 220V开度可调￠250 | 2 | 只
通风柜小计