## Sheet1
项目招标工程量清单
工程名称:综合学系-综合实验楼水电装修改造工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量
一 | 综合学系楼一层（物理）
1 | 电线管 | 1、名称:KBG管 DN20，2、壁厚：1mm；3、配置方式：地面暗敷,含86金属转接盒及管箍等五金件，原结构面开槽，布管后砂浆固定；4、含部分未粉刷墙体开槽，修复； | m | 339
2 | 电气配线 | 1.配线形式:电气配线；2.导线型号、材质、规格:长远 国标 BV-4mm2； | m | 1132
3 | 电缆敷设 | 1、电缆规格、尺寸：长远电缆 国标 YJV 5*10；2、敷设方式：桥架内敷设，SC40墙内穿管敷线； | m | 28
4 | 配电箱（9AT1-7) | 配置同9AT1-1，见电气系统图，墙体内暗装 | 套 | 1
5 | 塑料管（PP-R管） | 1、品牌:公元，冷水管；2、输送介质:给水；3、材质:PPR；4、型号、规格:DN20；5、连接方式:热熔连接；6、不锈钢管箍固定，含弯头、内丝直接、直接等配件； | m | 8
6 | 塑料管（PP-R管） | 1、品牌:公元，冷水管；2、输送介质:给水；3、材质:PPR；4、型号、规格:DN25；5、连接方式:热熔连接；6、不锈钢管箍，含弯头、内丝直接、直接等配件； | m | 24
7 | 塑料管（PVC管） | 1.品牌:公元;2、输送介质:废水;3.材质:U-PVC;4.型号、规格:DN50；5.连接方式:胶粘；6、固定方式：PVC吊杆，顶板固定，或者管卡固定；7、含配件； | m | 48
8 | 给排水洞口开孔 | 1、给水孔预留，直径20；2、排水口开孔，DN50;3、现浇面开孔；预留大两型号钢制套管；4、布管后孔洞堵漏修复； | 组 | 8
9 | PPR截止阀 | 1.材质:PPR；2.品牌、规格:日丰，DN20；3、配件； | 个 | 8
10 | 地漏 | 1、304不锈钢DN50；2、配合土建地坪施工时安装； | 个 | 8
小计
二 | 综合学系楼二层（化学）
1 | 电线管 | 1、名称:KBG管 DN20，2、壁厚：1mm；3、配置方式：地面暗敷,含86金属转接盒及管箍等五金件，原结构面开槽，布管后砂浆固定；4、含部分未粉刷墙体开槽，修复 | m | 415
2 | 电气配线 | 1.配线形式:电气配线；2.导线型号、材质、规格:长远 国标 BV-4mm2； | m | 1305
3 | 电缆敷设 | 1、电缆规格、尺寸：长远电缆 国标 YJV 5*10；2、敷设方式：桥架内敷设，SC40墙内穿管敷线； | m | 27.3
4 | 电缆敷设 | 1、电缆规格、尺寸：长远电缆 国标 YJV 5*6；2、敷设方式：桥架内敷设，SC40墙内穿管敷线； | m | 32.5
5 | 配电箱(9AT2-9) | 1、箱体墙体内暗装；2、配置：德力西，总空开（40A，3P）1个，分空开（2P,16A，带漏电保护）8个；浪涌保护器、接触器等 | 套 | 1
6 | 配电箱 (9AT2-8) | 配件同9AT2-2，见电气系统图，箱体墙体内暗装 | 套 | 1
7 | 普通插座 | 1、德力西，五眼插座，10A；2、安装 | 个 | 17
8 | 空调插座 | 1、德力西，三眼插座，16A；2、安装 | 个 | 1
9 | 塑料管（PP-R管） | 1、品牌:公元，冷水管；2、输送介质:给水；3、材质:PPR；4、型号、规格:DN20；5、连接方式:热熔连接；6、不锈钢管箍固定，含弯头、内丝直接、直接等配件. | m | 144
10 | 塑料管（PP-R管） | 1、品牌:公元，冷水管；2、输送介质:给水；3、材质:PPR；4、型号、规格:DN25；5、连接方式:热熔连接；7、不锈钢管箍固定，含弯头、内丝直接、直接等配件. | m | 41
11 | 塑料管（PP-R管） | 1、品牌:公元，冷水管；2、输送介质:给水；3、材质:PPR；4、型号、规格:DN32；5、连接方式:热熔连接；8、不锈钢管箍固定，含弯头、内丝直接、直接等配件. | m | 57
12 | 塑料管（PVC管） | 1.品牌:公元;2、输送介质:废水;3.材质:U-PVC;4.型号、规格:DN50；5.连接方式:胶粘；6、固定方式：PVC吊杆，顶板固定，或者管卡固定；7、含配件 | m | 203.5
13 | 给排水洞口开孔 | 1、给水孔预留，直径20；2、排水口开孔，DN50;3、现浇面开孔；预留大两型号钢制套管；4、布管后孔洞堵漏修复 | 组 | 25
14 | PPR截止阀 | 1.材质:PPR；2.品牌、规格:日丰，DN20；3、配件 | 个 | 25
15 | 地漏 | 1、304不锈钢DN50；2、配合土建地坪施工时安装 | 个 | 12
小计
三 | 综合学系楼三层（预防）
1 | 电线管 | 1、名称:KBG管 DN20，2、壁厚：1mm；3、配置方式：地面暗敷,含86金属转接盒及管箍等五金件，原结构面开槽，布管后砂浆固定；4、含部分未粉刷墙体开槽，修复 | m | 508
2 | 电线管 | 1、名称:KBG管 DN25，2、壁厚：1mm；3、配置方式：地面暗敷,86金属盒转接；4、含部分未粉刷墙体开槽敷管，墙面砂浆修复 | m | 22
3 | 电气配线 | 1.配线形式:电气配线；2.导线型号、材质、规格:长远 国标 BV-4mm2；3、含配件穿线帽等 | m | 1686
4 | 电气配线 | 1.配线形式:电气配线；2.导线型号、材质、规格:长远 国标 BV-4mm2；4、含配件穿线帽等 | m | 102.5
5 | 电缆敷设 | 1、电缆规格、尺寸：长远电缆 国标 YJV 5*10；2、敷设方式：桥架内敷设，SC40墙内穿管敷线； | m | 54
6 | 配电箱（9AT3-8) | 配件同9AT3-7，见电气系统图，箱体墙体内暗装 | 套 | 1
7 | 塑料管（PP-R管） | 1、品牌:公元，冷水管；2、输送介质:给水；3、材质:PPR；4、型号、规格:DN20；5、连接方式:热熔连接；6、不锈钢管箍固定，含弯头、内丝直接、直接等配件。 | m | 54
8 | 塑料管（PP-R管） | 1、品牌:公元，冷水管；2、输送介质:给水；3、材质:PPR；4、型号、规格:DN25；5、连接方式:热熔连接；7、不锈钢管箍固定，含弯头、内丝直接、直接等配件. | m | 45
9 | 塑料管（PVC管） | 1.品牌:公元;2、输送介质:废水;3.材质:U-PVC;4.型号、规格:DN50；5.连接方式:胶粘；6、固定方式：PVC吊杆，顶板固定，或者管卡固定；7、含配件 | m | 103
10 | 给排水洞口开孔 | 1、给水孔预留，直径20；2、排水口开孔，DN50;3、现浇面开孔；预留大两型号钢制套管；4、布管后孔洞堵漏修复 | 个 | 21
11 | PPR截止阀 | 1.材质:PPR；2.品牌、规格:日丰，DN20；3、配件 | 个 | 21
12 | 地漏 | 1、304不锈钢DN50；2、配合土建地坪施工时安装 | ㎡ | 12
小计
四 | 综合学系楼四层（预防）
1 | 电线管 | 1、名称:KBG管 DN20，2、壁厚：1mm；3、配置方式：地面暗敷,含86金属转接盒及管箍等五金件，原结构面开槽，布管后砂浆固定；4、含部分未粉刷墙体开槽，修复 | m | 476
2 | 电线管 | 1、名称:KBG管 DN25，2、壁厚：1mm；3、配置方式：地面暗敷,86金属盒转接；4、含部分未粉刷墙体开槽敷管，墙面砂浆修复 | m | 26.3
3 | 电气配线 | 1.配线形式:电气配线；2.导线型号、材质、规格:长远 国标 BV-4mm2； | m | 1495
4 | 电气配线 | 1.配线形式:电气配线；2.导线型号、材质、规格:长远 国标 BV-4mm2； | m | 132
5 | 电缆敷设 | 1、电缆规格、尺寸：长远电缆 国标 YJV 5*10；2、敷设方式：桥架内敷设，SC40墙内穿管敷线； | m | 54
6 | 配电箱（9AT4-12) | 配件同9AT4-11，见电气系统图，箱体墙体内暗装 | 套 | 1
7 | 塑料管（PP-R管） | 1、品牌:公元，冷水管；2、输送介质:给水；3、材质:PPR；4、型号、规格:DN20；5、连接方式:热熔连接；6、不锈钢管箍固定，含弯头、内丝直接、直接等配件。 | m | 44.5
8 | 塑料管（PP-R管） | 1、品牌:公元，冷水管；2、输送介质:给水；3、材质:PPR；4、型号、规格:DN25；5、连接方式:热熔连接；7、不锈钢管箍固定，含弯头、内丝直接、直接等配件. | m | 33
9 | 塑料管（PVC管） | 1.品牌:公元;2、输送介质:废水;3.材质:U-PVC;4.型号、规格:DN50；5.连接方式:胶粘；6、固定方式：PVC吊杆，顶板固定，或者管卡固定；7、含配件 | m | 98
10 | 给排水洞口开孔 | 1、给水孔预留，直径20；2、排水口开孔，DN50;3、现浇面开孔；预留大两型号钢制套管；4、布管后孔洞堵漏修复 | 个 | 19
11 | PPR截止阀 | 1.材质:PPR；2.品牌、规格:日丰，DN20；3、配件 | 个 | 19
12 | 地漏 | 1、304不锈钢DN50；2、配合土建地坪施工时安装 | ㎡ | 9
小计
五 | 综合学系楼五层（临床检验）
1 | 电线管 | 1、名称:KBG管 DN20，2、壁厚：1mm；3、配置方式：地面暗敷,含86金属转接盒及管箍等五金件，原结构面开槽，布管后砂浆固定；4、含部分未粉刷墙体开槽，修复 | m | 289
2 | 电线管 | 1、名称:KBG管 DN25，2、壁厚：1mm；3、配置方式：地面暗敷,86金属盒转接；4、含部分未粉刷墙体开槽敷管，墙面砂浆修复 | m | 57
3 | 电气配线 | 1.配线形式:电气配线；2.导线型号、材质、规格:长远 国标 BV-4mm2； | m | 937
4 | 电气配线 | 1.配线形式:电气配线；2.导线型号、材质、规格:长远 国标 BV-4mm2； | m | 248
5 | 塑料管（PP-R管） | 1、品牌:公元，冷水管；2、输送介质:给水；3、材质:PPR；4、型号、规格:DN20；5、连接方式:热熔连接；6、不锈钢管箍固定，含弯头、内丝直接、直接等配件。 | m | 38
6 | 塑料管（PP-R管） | 1、品牌:公元，冷水管；2、输送介质:给水；3、材质:PPR；4、型号、规格:DN25；5、连接方式:热熔连接；7、不锈钢管箍固定，含弯头、内丝直接、直接等配件. | m | 81
7 | 塑料管（PVC管） | 1.品牌:公元;2、输送介质:废水;3.材质:U-PVC;4.型号、规格:DN50；5.连接方式:胶粘；6、固定方式：PVC吊杆，顶板固定，或者管卡固定；7、含配件 | m | 98
8 | 给排水洞口开孔 | 1、给水孔预留，直径20；2、排水口开孔，DN50;3、现浇面开孔；预留大两型号钢制套管；4、布管后孔洞堵漏修复 | 个 | 23
9 | PPR截止阀 | 1.材质:PPR；2.品牌、规格:日丰，DN20；3、配件 | 个 | 23
10 | 地漏 | 1、304不锈钢DN50；2、配合土建地坪施工时安装 | ㎡ | 12
小计
六 | 综合实验楼四层（康复）
1 | 电线管 | 1、名称:KBG管 DN20，2、壁厚：1mm；3、配置方式：地面暗敷,含86金属转接盒及管箍等五金件，原结构面开槽，布管后砂浆固定；4、含部分未粉刷墙体开槽，修复 | m | 80
2 | 电气配线 | 1.配线形式:电气配线；2.导线型号、材质、规格:长远 国标 BV-4mm2； | m | 286
3 | 塑料管（PP-R管） | 1、品牌:公元，冷水管；2、输送介质:给水；3、材质:PPR；4、型号、规格:DN20；5、连接方式:热熔连接；6、不锈钢管箍固定，含弯头、内丝直接、直接等配件。 | m | 21
4 | 塑料管（PP-R管） | 1、品牌:公元，冷水管；2、输送介质:给水；3、材质:PPR；4、型号、规格:DN25；5、连接方式:热熔连接；7、不锈钢管箍固定，含弯头、内丝直接、直接等配件. | m | 70
5 | 塑料管（PVC管） | 1.品牌:公元;2、输送介质:废水;3.材质:U-PVC;4.型号、规格:DN50；5.连接方式:胶粘；6、固定方式：PVC吊杆，顶板固定，或者管卡固定；7、含配件 | m | 61
6 | 给排水洞口开孔 | 1、给水孔预留，直径20；2、排水口开孔，DN50;3、现浇面开孔；预留大两型号钢制套管；4、布管后孔洞堵漏修复 | 个 | 12
7 | PPR截止阀 | 1.材质:PPR；2.品牌、规格:日丰，DN20；3、配件 | 个 | 12
8 | 地漏 | 1、304不锈钢DN50；2、配合土建地坪施工时安装 | ㎡ | 11
小计
七 | 土建改造
1 | 内墙砌筑 | 1、原加气墙马牙槎凿出，加气混凝土块砌筑，20墙；2、两侧粉刷；3、8号拉墙筋，高度间距500；4、含腰梁，构造柱，门过梁、门框砖等 | m³ | 85.09
2 | 一般抹灰 | M7.5砂浆，两面粉刷 | ㎡ | 796.96
3 | 踢脚线 | 同质瓷砖，高12cm，60*60全瓷砖加工 | 米 | 156.8
4 | 乳胶漆 | 打磨，三底两面 | ㎡ | 798.96
5 | 门安装 | 1、同质钢木门2100*900,壁厚0.7mm；2、安装 | 樘 | 4
6 | 内墙拆除 | 1、室内加气混凝土墙体拆除，20cm厚；2、含垃圾清运1km以内， | m³ | 28.55
| 直接费 |  | 元
| 规费 |  | 元
| 措施费 |  | 元
| 税金 |  | 元
| 合计 |  | 元
说明：工程量清单是投标单位按照计价规范编制报价清单的依据；报价文件不得直接套用本项目招标工程量清单；规费、措施费、税金应按照相关计价规范记取；投标价应考虑计取3%的费用作为总承包服务费。